= Abteilung Sicherheit und Ordnung =

# Kurzdienstanweisung

für kurzzeitige, vorübergehende oder ergänzende Aufgabenstellungen

an den Bewachungsobjekten des Universitätsklinikums Heidelberg

Objekt:		Leit- und Informationszentrale 1

## Gültigkeit:		bis Widerruf oder Änderung

Datum:		 13.07.2006

Thematik:

Am 11.07.2006 wurden die Übertragungen der Brandmeldealarme zur LIZ 1 durchgeschaltet und die Anlage in Betrieb genommen. Ab sofort werden ausgelöste Feueralarme im Neuenheimer Feld optisch (Blitzleuchte) und akustisch (Sirene) in der LIZ 1 angezeigt.

Vorgehensweise bei Alarmeingang:

- Der Feueralarm hat höchste Priorität !!!

- Das akustische Signal kann mittels des Schalters „Sirene aus“ links neben der Glastür zum Windfang der LIZ 1 abgeschaltet werden. Die Blitzleuchte bleibt aktiv, bis der Alarm an der BMZ vor Ort zurückgesetzt wurde.

Ein Feueralarm kann von 4 verschiedenen Hauptmeldern eingehen:

- Klinikgebäude (Kliniken, VZM, OMZ, Verwaltung, Parkhaus 160 etc.)

- Theoretikum

- DKFZ

- Nierenzentrum

Eine Identifizierung des Feueralarms ist von der LIZ 1 aus nicht möglich. Deshalb ist sofort nach Alarmeingang die ZLT unter 7272 zu kontaktieren und der Ort der Auslösung zu erfragen. Die ZLT hat einen parallelen Alarmeingang von den Kliniken im Neuenheimer Feld sowie vom Theoretikum und kann deshalb genaue Angaben darüber machen, wo der Feueralarm ausgelöst wurde.

Hat die ZLT keinen Alarm bekommen, wurde der Alarm in einem den anderen zwei Bereiche ausgelöst. Diese Anlagen sind direkt auf die LIZ 1 aufgelegt und werden nicht parallel zur ZLT gemeldet.

Deshalb muss in beiden Häusern bezüglich einer Auslösung der Brandmeldeanlage nachgefragt werden.

Telefonnummern:

- DKFZ					116 2888

- Nierenzentrum			0 9112 – 0

Bestätigt keine der angefragten Stellen die Auslösung eines Feueralarms handelt es sich um einen sogenannten Leitungsalarm. Dies bedeutet, dass die Leitungen von den einzelnen Hauptmeldern zur Anzeigestelle in der LIZ 1 irgendwo unterbrochen sind. Es sind dann keine Maßnahmen möglich. Es wird lediglich die ZLT über diesen Leitungsalarm informiert. Die Blitzleuchte bleibt aktiv, bis die Störung behoben ist.

Maßnahmen bei Bestätigung eines Alarms:

- Bei Alarmauslösung im Theoretikum sind vorerst sowohl durch den Tagdienst als auch durch den Nachtdienst keinerlei Maßnahmen notwendig

- Bei Alarmauslösung im DKFZ sind vorerst sowohl durch den Tagdienst als auch durch den Nachtdienst keinerlei Maßnahmen notwendig

- der Nachtdienst verfährt bei Alarmauslösung in allen anderen Bereichen wie bisher: Einsatzleitung und Innenstreife begeben sich zur Unterstützung der Feuerwehr vor Ort

- vom Tagsdienst begeben sich die Einsatzleitung sowie die Streifen Verkehrsraum zur Absicherung der Zufahrtswege für die Feuerwehr sowie zur Absicherung der Zugänge  zum Objekt

Diese Kurzdienstanweisung ist als Ergänzung der bestehenden Dienstanweisung für o.g. Objekt zu verstehen und als solche zu betrachten. Die Umsetzung der Anweisungen hat zu genannten Terminen bzw. während der gesamten Gültigkeitsdauer zu erfolgen.

_________________________

### Einsatzleitung  /   Ulrich Grafe